ЭЛ до и выше 1000В

В каких документах указывается номер протокола испытания средств защиты? В журнале учета и содержания средств защиты. (Приложение 1 ИПИСЗ)

В каких случаях необходимо заземление измерительной штанги? Измерительные штанги при работе не заземляются, за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления. (п.2.2.18 ИПИСЗ)

В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде? Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала разрешено привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде. (ПОТ ЭУ п.5.16)

В каких случаях пребывание работника в электрическом поле без средств защиты недопустимо? Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего электрического поля (ЭП) составляет 25 кВ/м. Пребывание в ЭП с уровнем напряженности, превышающем 25 кВ/м, без применения индивидуальных средств защиты не разрешается. (ПОТЭЭ п.24.4)

В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение на это должно отдаваться заново? Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ. (ПОТ ЭУ п.7.1)

В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра? Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. (ПОТ ЭУ п.3.5)

В каких случаях средства защиты должны подвергаться внеочередным испытаниям? В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в Приложениях 6 и 7. (п.1.5.2 ИПИСЗ).

В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными касками? Работники, работающие в помещениях с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующие в обслуживании и ремонте ВЛ, должны пользоваться защитными касками. (п.4.13 ПОТЭЭ)

В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры? Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются как дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 В. Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях. (2.12.1 ИПИСЗ)

В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению? Допуск к работе по наряду и распоряжению оформляется в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, форма которого предусмотрена приложением № 8 к Правилам, с записью о допуске к работе в оперативном журнале. (ПОТ ЭУ п.10.11)

В каком случае командированный персонал может выполнять работы в электроустановках организации - владельца в порядке текущей эксплуатации? Командированным персоналом работы проводятся в действующих электроустановках по нарядам и распоряжениям, а в случае, если командированному персоналу предоставляются права оперативно-ремонтного персонала, работы могут проводиться и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с главой VIII Правил. (п.46.11 ПОТЭУ)

В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ? Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается (п.2.4.24 ИПИСЗ).

В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления? В процессе эксплуатации заземления осматривают не реже 1 раза в 3 месяца, а также непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5% проводников, их расплавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации (п.2.17.16 ИПИСЗ).

В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений параллельно? Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого замыкания... При больших токах короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно (п.2.17.4 ИПИСЗ)

В каком случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего? Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей, в соответствии с таблицей № 2. Таблица № 2 Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ Ответственный работник Дополнительные обязанности Выдающий наряд, отдающий распоряжение Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Ответственный руководитель работ Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Производитель работ из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой)

Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения? В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых не исключается подача напряжения на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. (ПОТЭЭ п.23.1)

Где оформляется окончание работы по распоряжению? Учет и регистрация работ по нарядам и распоряжениям производятся в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. Форма журнала приведена в приложении 2 к настоящим Правилам. В указанном журнале регистрируются только первичный допуск к работе и полное ее окончание с закрытием наряда (распоряжения). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Срок хранения журнала 6 мес. после последней записи. Первичные и ежедневные допуски к работе по нарядам оформляются записью в оперативном журнале, при этом указываются только номер наряда и рабочее место. (п.2.1.13 ПТБ)

Где следует хранить наряды, по которым работы полностью закончены, но имел место несчастный случай? Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. (ПОТ ЭУ п.6.5)

Для каких средств защиты при испытаниях нормируются токи, прошедшие через них? Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для электрозащитных средств из резины и эластичных полимерных материалов и изолирующих устройств для работ под напряжением. Нормируются также рабочие токи, протекающие через указатели напряжения до 1000 В (п.1.5.10 ИПИСЗ).

Для каких целей предназначены электроизмерительные клещи? Клещи предназначены для измерения тока в электрических цепях до 10 кВ, а также тока, напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей (п.2.8.1 ИПИСЗ)

Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В, работающие при протекании емкостного тока? Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока (п.2.4.24 ИПИСЗ)

Для чего предназначено устройство для прокола кабеля? Устройства для прокола кабеля предназначены для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и обеспечения надежного электрического соединения его жил с землей. Устройства прокола трехфазного кабеля обеспечивают также электрическое соединение всех жил разных фаз между собой. (п.2.9.1 ИПИСЗ).

Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из металла в электроустановках? Применение постоянных плакатов и знаков из металла допускается только вдали от токоведущих частей (п.2.18.3 ИПИСЗ).

За что отвечает допускающий? Допускающий отвечает: за правильность подготовки рабочих мест, достаточность принятых мер безопасности и соответствие их характеру и месту работы; за правильность допуска к работе и полноту инструктажа руководителя работ, производителя работ и наблюдающего. (п.2.2.9 ПТБ)

Заземляющие устройства - переходное сопротивление контактов цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. Производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0.05 Ом)

Измерение сопротивления изоляции цепей управления, защиты, автоматики и измерений.

Испытание вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединительными аппаратами.

Испытание кабельных линий 10 кВ c бумажной изоляцией повышенным напряжением. - используемое при испытаниях напряжение 60 кВ выпрямленное - продолжительность испытания: приемо-сдаточные 10 мин, эксплуатация 5 мин - критерии оценки состояния кабеля по результатам испытаний ток утечки 0.5 мА при 50 кВ и 60 кВ, коэф.ассиметрии менее 8, сопротивление изоляции не нормируется 29.2.2. Периодичность испытаний в процессе эксплуатации Кабели на напряжение 2-35 кВ: а) 1 раз в год - для кабельных линий в течение первых 2 лет после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем: - 1 раз в 2 года - для кабельных линий, у которых в течение первых 2 лет не наблюдалось аварийных пробоев и пробоев при профилактических испытаниях, и 1 раз в год для кабельных линий, на трассах которых производились строительные и ремонтные работы и на которых систематически происходят аварийные пробои изоляции; - 1 раз в 3 года - для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.); - во время капитальных ремонтов оборудования для кабельных линий, присоединенных к агрегатам, и кабельных перемычек 6-10 кВ между сборными шинами и трансформаторами в ТП и РП; б) допускается не проводить испытание: - для кабельных линий длиной до 100 м, которые являются выводами из РУ и ТП на воздушные линии и состоят из двух параллельных кабелей; - для кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное число отказов из-за электрического пробоя составляет 30 и более отказов на 100 км в год; - для кабельных линий, подлежащих реконструкции или выводу из работы в ближайшие 5 лет; в) допускается распоряжением технического руководителя энергопредприятия устанавливать другие значения периодичности испытаний и испытательных напряжений: - для питающих кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет при числе соединительных муфт более 10 на 1 км длины; - для кабельных линий на напряжение 6-10 кВ со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых смонтированы концевые заделки только типов КВВ и КВБ и соединительные муфты местного изготовления, при значении испытательного напряжения не менее 4Uном и периодичности не реже 1 раза в 5 лет; - для кабельных линий на напряжение 20-35 кВ в течение первых 15 лет испытательное напряжение должно составлять 5Uном, а в дальнейшем 4Uном. Кабели на напряжение 110-500 кВ: - через 3 года после ввода в эксплуатацию и в последующем 1 раз в 5 лет. Кабели на напряжение 3-10 кВ с резиновой изоляцией: а) в стационарных установках - 1 раз в год; б) в сезонных установках - перед наступлением сезона; в) после капитального ремонта агрегата, к которому присоединен кабель.

Испытание кабельных линий 6 кВ c бумажной изоляцией повышенным напряжением. - используемое при испытаниях напряжение 36 кВ выпрямленное - продолжительность испытания: приемо-сдаточные 10 мин, эксплуатация 5 мин - критерии оценки состояния кабеля по результатам испытаний ток утечки 0.2 мА при 36 кВ и 0.3 мА при 45 кВ, коэф.ассиметрии менее 8, сопротивление изоляции не нормируется

Испытание кабельных линий c изоляцией из сшитого полиэтилена повышенным напряжением - используемое при испытаниях напряжения, - продолжительности испытаний. ГОСТ Р 55025-2012 рекомендует после прокладки кабеля и монтажа арматуры проводить испытание кабельной линии переменным напряжением 2U0 частотой 50 Гц в течение 1 ч или переменным напряжением U0 в течение 24 ч, или переменным напряжением 3U0 частотой 0,1 Гц в течение 60 мин. Испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена постоянным напряжением не должно применяться. Такой вид испытаний, в соответствии с требованиями стандарта, допускается только для кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката.

К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности? К электрозащитным средствам относятся:– изолирующие штанги всех видов;... – плакаты и знаки безопасности;... (1.1.5 ИПИСЗ) К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съемные и переносные экранирующие устройства и плакаты безопасности.(1.1.7 ИПИСЗ)

К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные? Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты: – средства защиты головы (каски защитные); средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные): – средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук (рукавицы); – средства защиты о г падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные); – одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). (1.1.8 ИПИСЗ)

Как должна быть ограничена изолирующая часть электрозащитных средств от рабочей части? Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки (п.2.1.1 ИПИСЗ).

Как должна производиться приемка оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего ремонта? 1.6.10. Приемка оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего ремонта должна производиться комиссией по программе, согласованной с исполните­лями и утвержденной техническим руководителем энергообъекта. Состав приемочной комиссии должен быть установлен приказом по энергообъекту.

Как должны быть внесены в инструкции, схемы и чертежи все изменения в энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации? Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения. (п.1.8.3 ПТЭЭП)

Как проводятся испытания видов электрооборудования, не включенных в ПТЭЭП? 3.6.3. Для видов электрооборудования, не включенных в настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и измерений параметров должен устанавливать технический руководитель Потребителя с учетом инструкций (рекомендаций) заводов-изготовителей.

Как часто должен осуществляться пересмотр инструкций? В общем случае, периодичность пересмотра инструкций по охране труда составляет не реже 1 раза в 5 лет. Для предприятий электроэнергетики нормативный срок – 1 раз в 3 года, что можно объяснить повышенным риском поражения работников электрическим током.

Как часто должно осуществляться повышение квалификации электротехнического персонала? ПТЭЭП 1.2.6. повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);

Как часто должны проверяться исполнительные схемы первичных электрических соединений на их соответствие фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке? Ответственный за электрохозяйство обязан: обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) (п.1.2.6. ПТЭЭП)

Как часто производятся смотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? 2.7.10 ПТЭЭП Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово- профилактических работ (далее – ППР), но не реже одного раза в 12 лет.

Какая длина установлена для перчаток диэлектрических? Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм (п.2.10.3 ИПИСЗ).

Какая длительность приложения полного испытательного напряжения установлена для изолирующих средств защиты до 1000 В? Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. – для изоляции из слоистых диэлектриков. (1.5.9 ИПИСЗ)

Какая классификация в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок? п.1.1.13. ПУЭ В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность; 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль; токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.); высокая температура (температура превышает постоянно или периодически более 1 суток +35оС); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100 % - потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой); химически активная или органическая среда (постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования); одновременно два или более условий повышенной опасности; 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям

Какая минимальная высота (мм) кольца (упора) установлена для изолирующей части электрозащитных средств (кроме изолирующего инструмента), используемых в электроустановках до 1000 В? У электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. У электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В (кроме изолированного инструмента) высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм (п.2.1.1 ИПИСЗ).

Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании электроустановок, установлена нормативными документами? При работе в электроустановках используются:– средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства);– средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше); – средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная) (п.1.1.4 ИПИСЗ).

Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи? Вне населенных пунктов: Участок земли, ограниченный параллельными прямыми, отстоящих от проекций крайних кабелей на 1 м с каждой стороны. (Правила охраны эл. сетей, ПТЭЭП) В городах под тротуарами: 0,6 м (Правила охраны эл. сетей, ПТЭЭП)

Какая периодичность испытаний установлена для диэлектрических резиновых перчаток? Один раз в 6 месяцев (прил.7 ИПИСЗ)

Какая периодичность испытаний установлена для ковров резиновых диэлектрических? В эксплуатации ковры не испытывают. Их осматривают не реже I раза в 6 мес., а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми (п.2.12.9 ИПИСЗ).

Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ в электроустановках? Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются: - оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил; - допуск к работе; - надзор во время работы; - оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. (ПОТ ЭУ п.5.1)

Какая электроустановка относится к действующей? Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов. (термины и определения, ПТЭЭП).

Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека от действия электрического тока без использования основных средств защиты? При использовании основных изолирующих электрозащитных средств достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. При необходимости защитить работающего от напряжения шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных средств защиты. (1.1.10 ИПИСЗ)

Какие защитно-коммутационные аппараты могут быть применены для автоматического отключения питания в качестве меры защиты при косвенном прикосновении? Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхток или на дифференциальный ток (п.1.7.78 ПУЭ)

Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к основным? К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; – изолирующие клещи; – указатели напряжения; – электроизмерительные клещи; – диэлектрические перчатки; – ручной изолирующий инструмент. (1.1.7 ИПИСЗ)

Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к дополнительным? К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся: – диэлектрические галоши; – диэлектрические ковры и изолирующие подставки; – изолирующие колпаки, покрытия и накладки; – лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. (1.1.6 ИПИСЗ)

Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным? К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; – указатели напряжения; – устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); – специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала). (1.1.6 ИПИСЗ)

Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным? К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: – диэлектрические перчатки и боты; – диэлектрические ковры и изолирующие подставки; – изолирующие колпаки и накладки; – штанги для переноса и выравнивания потенциала; – лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. (1.1.6 ИПИСЗ)

Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть применены в нормальном режиме при косвенном прикосновении? Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: - защитное заземление; - автоматическое отключение питания; - уравнивание потенциалов; - выравнивание потенциалов; - двойная или усиленная изоляция; - сверхнизкое (малое) напряжение; - защитное электрическое разделение цепей; - изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. (1.7.51 ПУЭ)

Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть применены в нормальном режиме от прямого прикосновения? Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: Основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (1.7.50 ПУЭ)

Какие минимальные размеры установлены для ковров резиновых диэлектрических? Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм (п.2.12.3 ИПИСЗ)

Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным? «ЗАЗЕМЛЕНО» (прил.9 ИПИСЗ).

Какие плакаты укрепляются на щитах, используемых в качестве временных ограждений? На щитах должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены соответствующие надписи (п.2.13.7 ИПИСЗ).

Какие помещения относятся к электропомещениям? Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. (1.1.5 ПУЭ)

Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации? Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке). (ПОТ ЭУ п.8.1)

Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника? К специальным работам относятся: - работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы); - работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях); - испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром); - работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением). (ПОТ ЭУ п.2.6)

Какие работы в электроустановках считаются верхолазными? К специальным работам относятся: работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы) (ПОТЭЭ п.2.6)

Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве защитных ограждений? Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола – нe более 100 мм (п.2.13.6 ИПИСЗ)

Какие совмещенные обязанности может выполнять выдающий наряд?

Какие совмещенные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?

Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала?

Какие требоваия предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома? 1.7.119 ПУЭ В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак заземления.

Какие требования предъявляются к нанесению штампа на выдержавшие испытания средства защиты? Штамп должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты. (1.4.5 ИПИСЗ)

Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках? Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работников. (ПОТ ЭУ п.4.11)

Какие требования предъявляются к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации? Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке). (ПОТ ЭУ п.8.1)

Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома? В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. (1.7.119 ПУЭ)

Какие требования предъявляются к хранению изолирующих штанг и клещей? Изолирующие штанги и клещи хранят в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами, места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами. (1.3.4 - 1.3.9 ИПИСЗ)

Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений, находящихся в эксплуатации? На каждом заземлении, кроме перечисленных в п. 2.17.9, должны быть обозначены номинальное напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер. Эти данные выбиваются на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении. (2.17.10 ИПИСЗ)

Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду? Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается. На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями (п.1.2.7 ИПИСЗ).

Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям? Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний. (1.4.4 ИПИСЗ)

Каким образом можно определить, что средство защиты не выдержало электрические испытания? На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской. (1.4.5 ИПИСЗ)

Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами? Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления допускается производить с использованием встроенных стационарных указателей напряжения. (ПОТЭЭ п.17.6)

Каким образом следует проверять перчатки диэлектрические на отсутствие прокола? Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев (п.2.10.7 ИПИСЗ).

Каким повышенным напряжением испытывается электрооборудование напряжением до 20 кВ.

Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода-наконечника установлена для указателей напряжения до 1000 В? Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями. (п.2.4.25 ИПИСЗ)

Какова периодичность испытаний установлена для инструмента ручного изолирующего с однослойной изоляцией? Приложение 7. Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты Периодичность испытаний изолирующего инструмента с однослойной изоляцией - 1 раз в 12 месяцев. (Прил. 7 ИПИСЗ)

Какова последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения? При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при котором с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; установлено заземление; вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. (п.16.1. ПОТЭУ)

Какое должно быть минимальное сечение главной заземляющей шины? Ее сечение должно быть не менее сечения PE (PEN) — проводника питающей линии. Она должна быть, как правило, медной. Допускается применение ее из стали. Применение алюминиевых шин не допускается

Какое значение напряжения индикации должно быть для указателей напряжения до 1000 В? Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В (п.2.4.27 ИПИСЗ)

Какое минимальное сечение проводников переносных заземлений? Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках выше 1000 В. (п.2.17.4 ИПИСЗ).

Какое наибольшее усилие на одну руку человека может приходиться при работе с измерительной штангой? Конструкция и масса штанг оперативных, измерительных и для освобождения пострадавшего от электрического тока на напряжение до 330 кВ должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека, а тех же штанг на напряжение 500 кВ и выше могут быть рассчитаны для работы двух человек с применением поддерживающего устройства. При этом наибольшее усилие на одну руку (поддерживающую у ограничительного кольца) не должно превышать 160 Н. (2.2.10 ИПИСЗ)

Какое условие определяет возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В? В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо: снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их; работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре; применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками. Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры. (ПОТЭЭ п.4.5)

Какой допустимый уровень общего воздействия магнитного поля (А/м) установлен для человека, находящегося на рабочем месте в течение рабочего дня (8 часов)? Зоны электроустановок с уровнями магнитных полей более 80 А/м и электрических полей более 5 кВ/м должны обозначаться предупреждающими надписями и знаками. Зоны электроустановок с уровнями магнитных и электрических полей выше предельно допустимых значений, в которых не допускается даже кратковременное пребывание работников, должны быть ограждены. Карты напряженности электрического и магнитного полей должны находиться на рабочих местах оперативного персонала, обслуживающего электроустановки. (п.24.17 ПОТЭЭ)

Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства? Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (РЕN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.(1.7.119 ПУЭ)

Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню? Оперативный и оперативно-ремонтный персонал на закрепленных за этим персоналом эл. установках (п.8.1 ПОТЭУ).

Какой процент автоматических выключателей распределительных и групповых сетей проверяется при вводе электроустановки в эксплуатацию? ПУЭ, п. 1.8.37, пп. 3 проверять необходимо определенную часть от всех выключателей. В жилых, административных, общественных, бытовых зданиях, спортивных сооружениях, клубных учреждениях, на зрелищных мероприятий проверять должно не менее 2% автоматических выключателей распределительного типа и групповых сетей, а также вводные, пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, цепи аварийного освещения, секционные выключатели. В прочих электрических установках возможно снижение количества проверяемых автоматов распределительного типа и групповых сетей до 1%.

Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в электроустановках? Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ. (ПОТ ЭУ п.7.1)

Какой срок хранения установлен для нарядов, работы по которым полностью закончены? Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. (ПОТЭЭ п.6.5)

Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в электроустановках до 1000 В? Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: - основная изоляция токоведущих частей; - ограждения и оболочки; - установка барьеров; - размещение вне зоны досягаемости; - применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (1.7.50 ПУЭ)

Когда должны проводиться внеплановые проверки срабатывания защит при коротком замыкании в электроустановках потребителей? 3.4.12 ПТЭЭП В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств. Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.

Когда проводится опыт холостого хода силовых трансформаторов?

Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей? Своему непосредственному руководителю. (п.2.8. ПОТЭУ)

Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках? Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. (ПОТ ЭУ п.5.4)

Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В? В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. (ПОТЭЭ п.3.2)

Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В? Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник, из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий группу V - для электроустановок напряжением выше 1000 В и работник, имеющий группу IV - для электроустановок напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения). (ПОТ ЭУ п.3.4)

Кому разрешается изменять состав бригады при работах по наряду? Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда в данной электроустановке. Указания об изменениях состава бригады разрешается передавать по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ (наблюдающему), который в наряде заверяет своей подписью внесенные в наряд изменения и фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении. (ПОТ ЭУ п.11.5)

Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В? В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, имеет право быть из числа ремонтного персонала, а при выполнении работ по заземлению присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического (руководящих работников и специалистов) или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи имеет право один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала. (п.21.8 ПОТЭУ)

Кому разрешено отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В? Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично имеет право работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III. (ПОТЭЭ п.21.8)

Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ при выполнении работ со снятием напряжения? В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющему группу III в электроустановках напряжением до 1000 В. (ПОТЭЭ п.19.2)

Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением до 1000 В? В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. (п.21.7 ПОТЭУ)

Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В? В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, имеет право быть из числа ремонтного персонала, а при выполнении работ по заземлению присоединений потребителей - из персонала потребителей. (ПОТЭЭ п.21.8)

Кто возглавляет комиссию по техническому освидетельствованию энергообъекта? По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя. (п.1.6.7. ПТЭЭП)

Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе в электроустановках? Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника (порядок допуска к выполнению работ в установках ТАИ приведен в разделе 9 Межотраслевых Правил) (п.2.6.1, МПБЭЭ).

Кто должен выполнять оперативные переключения в электроустановках? Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал), допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения. (3.1. ПОТЭЭ)

Кто и в какой срок проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации? п.1.4.3 ИПИСЗ Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал

Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением выше 1000 В единолично? По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, имеет право выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ имеет право выполнять один работник, имеющий группу III. (п.7.13. ПОТЭУ)

Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000В? Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ при соблюдении условий, перечисленных в пункте 5.13 Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III. (ПОТ ЭУ п.5.8)

Кто может назначаться производителем работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В по наряду? Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, производитель работ должен иметь группу IV. (ПОТ ЭУ п.5.9)

Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В? Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, производитель работ должен иметь группу IV. Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, указанных в пунктах 7.7, 7.13, 7.15, 25.5, 39.21 Правил. (ПОТ ЭУ п.5.9)

Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до 1000 В? Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, указанных в пунктах 7.7, 7.13, 7.15, 25.5, 39.21 Правил.(ПОТ ЭУ п.5.9)

Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку? Представители организации, эксплуатирующей эту сеть 39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках. Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор. Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник). 39.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.

Кто может производить проколы кабеля перед его ремонтом? Прокол кабеля производится двумя работниками, прошедшими специальное обучение, при этом один работник является контролирующим (п.2.9.6 ИПИСЗ).

Кто определяет вид оперативного обслуживания электроустановки и количество работников оперативного персонала в смене? Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного подразделения. (п.3.2. ПОТЭЭ)

Кто проводит подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках организации - владельца? Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются работниками организации, в электроустановках которой производятся работы. (п. 46.9 ПОТЭУ)

Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению? Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят: - работник, отдающий распоряжение производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ; - допускающий - производителю работ (наблюдающему), членам бригады (исполнителям). - производитель работ - членам бригады. (ПОТ ЭУ п.10.7)

Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах? Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах, очищенных от краски. (ПОТЭЭ п.21.3)

Может ли быть заменено испытание напряжением 1000 В промышленной частоты - измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В? Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В.

На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности? Плакаты и знаки безопасности предназначены: – для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы (запрещающие плакаты); – для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупреждающие знаки и плакаты); – для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности (предписывающие плакаты); – для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат) (п.2.18.1 ИПИСЗ).

На какое расстояние допускается приближаться работникам к неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ? (ПОТ ЭУ Таблица 1)

На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания в электроустановках напряжением 3-35 кВ? 3.7. ПОТЭЭ При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

На какой максимальный срок разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках? Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд разрешается продлевать один раз на срок не более 15 календарных дней. При перерывах в работе наряд остается действительным. (п.6.3. ПОТЭУ)

На кого распространяются Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ? Настоящие Правила распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации, и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам. (1.1.1 ПТЭ)

На кого распространяются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей? Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. (ПТЭЭП п.1.1.2)

Напряжение мегаомметров используемых для измерения сопротивления изоляции электропроводок - наименьшие допустимые значения сопротивления. 1.8 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1000 В допустимые значения сопротивления изоляции Электропроводки, в том числе осветительные сети: мегометр 1000 В сопротивл.изоляции 0.5 МОм

Напряжение мегаомметров используемых для измерения сопротивления изоляции кабельных линий до 1000 и выше 1000 В – наименьшие допустимые значения сопротивления ПУЭ, 1.8.40. Силовые кабельные линии Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1 - 3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением. Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения при напряжении выше 1 кВ

Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 В? При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается (п.2.4.35 ИПИСЗ)

Определение коэффициента абсорбции. Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Испытание заключается в измерении посредством мегомметра сопротивления изоляции через 15 секунд и через 60 секунд с момента начала проверки.

Периодичность измерения сопротивления изоляции электропроводок при эксплуатации зданий и сооружений Потребителей электрической энергии. 3.6.2 ПТЭЭП Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя. Электропроводки, в том числе осветительные сети: Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.

По истечении какого времени нормальной и непрерывной работы с номинальной нагрузкой комплексное опробование оборудования подстанций и линий электропередач считается проведенным? В электрических сетях комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой оборудования подстанций в течение 72 ч, а линий электропередачи – в течение 24 ч. (1.2.7 ПТЭ)

По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках? Работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого и указания по его заполнению предусмотрены приложением № 7 к Правилам; по распоряжению; на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. (ПОТЭЭ п.4.1)

Понятие электропроводки, напряжение мегаомметров используемых для измерения сопротивления изоляции электропроводок – наименьшие допустимые значения сопротивления. Электропроводка – это совокупность проводок и кабелей, а также относящихся к ним креплений, которые поддерживаются различными защитными конструкциями и деталями. Такое определение согласно ПУЭ получили электрические проводки силовых, осветительных и вторичных цепей до 1 кВ переменного и постоянного тока. Выполняются они внутри зданий и сооружений, снаружи на стенах, на территории предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участках, площадках строительных, где положено применение изолированных установочных проводов самых разных сечений либо силового кабеля небронированного типа с изоляцией из резины или пластмассы в металлической, пластмассовой или резиновой оболочке (токопроводящие жилы — сечением до 16 мм, жилы с сечением выше 16 мм – кабельные линии). 1.8 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1000 В допустимые значения сопротивления изоляции Электропроводки, в том числе осветительные сети: мегометр 1000 В сопротивл.изоляции 0.5 МОм

При замыкании на корпус ток однофазного короткого замыкания для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем должен составлять не менее значения: ПУЭ п.3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например, сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки, приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку); 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки); 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается. п.1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1 Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с ПТЭЭП Приложение 3. п.28.4.Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S). При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее: трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя; трехкратного значения номинального тока нерегулиремого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой; 1.1 верхнего значения тока срабатывания, мгновенно действующего расцепителя (отсечки). Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии. Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом.

При каком разрушении должны быть заменены элементы заземлителя? 2.7.12 ПТЭЭП В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частая периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта. При вскрытии грунта должна производится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. Результаты осмотров должны оформляться актами.

Проверка расцепителя мгновенного действия автоматических выключателей. Проверка электромагнитного расцепителя (расцепителя тока короткого замыкания): Требование по измерению сопротивления изоляции (ПУЭ, п.1.8.37.3) относится к автоматам с номинальными токами свыше 400 (А), Согласно ПУЭ (п.1.8.37.3), сопротивление изоляции должно быть не менее 1 (МОм), а согласно ПТЭЭП (Приложение 3.1, таблица 37) — не менее 0,5 (МОм). При проверке мгновенного расцепителя у автоматических выключателей типа «В» через все полюса пропускается ток, равный 3 In в течении времени не менее 0,1 с. АВ не должен расцепляться. Затем через все полюса пропускается ток, равный 5 In и автоматический выключатель должен расцепляться за время менее 0,1 с. При проверке мгновенного расцепителя у автоматических выключателей типа «С» через все полюса пропускается ток, равный 5 In в течении времени не менее 0,1 с. АВ не должен расцепляться. Затем через все полюса пропускается ток, равный 10 In и автоматический выключатель должен расцепляться за время менее 0,1 с. При проверке мгновенного расцепителя у автоматических выключателей типа «D» через все полюса пропускается ток, равный 10 In в течении времени не менее 0,1 с. АВ не должен расцепляться. Затем через все полюса пропускается ток, равный 50 In автоматический выключатель должен расцепляться за время менее 0,1 с.

Проверка тепловых расцепителей автоматических выключателей: За какое время должно произойти расцепление автомата при испытательном токе 2,55 In. Проверка теплового расцепителя: При проверке теплового расцепителя через все полюса пропускается ток нерасцепления АВ. При этом автоматический выключатель не должен расцепиться. Затем в течение 5 секунд ток постепенно повышается до величины условного тока расцепления. Автоматический выключатель должен расцепляться в пределах условного времени. Значения токов и времени приведены в таблице 1. При испытаниях АВ из «холодного» состояния через все полюса пропускается ток, равный 2,55 In. Время размыкания должно составлять не менее 1 с. и не более чем: 60 с. при номинальных токах до 32 А включительно, и 120 с. при номинальных токах выше 32 А.

Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя.

Продолжительность стажировки производителя работ, занятого испытаниями электрооборудования. ПОТ № 328н п.39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках. Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор. Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник).

Разрешается или не допускается при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и сборок? При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств. (п.3.6. ПОТЭЭ)

Разрешается или не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра электроустановок? При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств. При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее указанных в таблице № 1. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок. Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра. (ПОТ ЭУ п.3.6)

Разрешается или не допускается при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами? При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее указанных в таблице № 1. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок. (ПОТЭЭ п.3.6)

Разрешается или не допускается снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под напряжением и нагрузкой? Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки. Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи); предохранители трансформаторов напряжения; предохранители пробочного типа. (п.3.10 ПОТЭЭ)

Разрешается ли включать в бригаду работников с группой II для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В? Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего). Член бригады, руководимой производителем работ, при выполнении работ должен иметь группу III, за исключением выполнения работ на ВЛ в соответствии с пунктом 38.23 Правил, выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV. В состав бригады на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех. (ПОТ ЭУ п.5.15)

Разрешается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы? Наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы запрещается. (п.2.2.14 ПТБ)

Разрешается ли работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В работнику с группой III и имеющему право быть производителем работ? В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, имеет право работать единолично. (п.7.10. ПОТЭЭ)

Разрешена ли работа с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ? 39.21 В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить два работника: один – имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой – имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчатками. Запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний. Указанная работа должна проводится по распоряжению. 39.22 В электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными клещами допускается одному работнику, имеющему группу III. Запрещается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ. Указанная работа должна проводится по распоряжению, либо в порядке текущей эксплуатации.

С какого момента испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, должна считаться находящейся под напряжением? 39.17. С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, должна считаться находящейся под напряжением и проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании запрещается

С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью? В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами. (п.19.5. ПОТЭУ)

Сопротивление заземляющего устройства в электроустановок н напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью. ПУЭ 1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть но не более 10 Ом, где I — расчетный ток замыкания на землю, А. В качестве расчетного тока принимается: 1) в сетях без компенсации емкостных токов — ток замыкания на землю; 2) в сетях с компенсацией емкостных токов: •для заземляющих устройств, к которым присоединены компенсирующие аппараты, — ток, равный 125% номинального тока наиболее мощного из этих аппаратов; •для заземляющих устройств, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов. •Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для той из возможных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток имеет наибольшее значение.

Сопротивление заземляющего устройства в электроустановок н напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью. ПУЭ 1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей. В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и объединять их между собой в заземляющую сетку. Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м. Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6 x 6 м. Горизонтальные заземлители следует прокладывать по кpaю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур. Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.

Требования к подключению и заземлению испытательной установки. 39.13. При сборке испытательной схемы прежде всего должно быть выполнено защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием следует проверить надежность заземления корпуса. Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220 В вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен. Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления, должно быть не менее 4 мм2. 39.14. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой. Коммутационный аппарат должен быть оборудован устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка. Провод или кабель, используемый для питания испытательной электроустановки от сети напряжением 380/220 В, должен быть защищен установленными в этой сети предохранителями или автоматическими выключателями. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующей эти сети 39.15. Соединительный провод между испытываемым оборудованием и испытательной установкой сначала должен быть присоединен к ее заземленному выводу высокого напряжения. Этот провод следует закреплять так, чтобы избежать приближения (подхлестывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние, менее указанного в таблице N 1. Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое должно быть выполнено включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений

Требования к подключению мегаомметра. 39.29. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра. 39.30. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг), при этом следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

Требования к работе с мегаомметром. 39.28. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в пунктах 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях — по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Разрешается измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после ремонта, выполнять по распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения 39.31. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления

У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок? Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала. (ПОТЭЭ п.3.13)

Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви? Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви (п.2.11.5 ИПИСЗ).

Что должен сделать производитель работ перед каждой подачей испытательного напряжения? 39.16. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен: - проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений; - проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование; - предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В

Что должен сделать производитель работ после окончания испытаний? 39.20. После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом членам бригады словами «Напряжение снято». Только после этого разрешается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения. После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) с него должен быть снят остаточный заряд специальной разрядной штангой.

Что называется электроустановкой? Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.(1.1.3 ПУЭ)

Что необходимо предпринять при появлении нижнего слоя покрытия изолирующего инструмента с многослойной изоляцией? Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 месяцев. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации. Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию (п.2.16.10 ИПИСЗ).

Что понимается под напряжением прикосновения? Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного. (1.7.24 ПУЭ)

Что понимается под напряжением шага? Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. (1.7.25 ПУЭ)

Что понимается под охранной зоной воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ? Участок земли, ограниченный параллельными прямыми, отстоящих от проекций крайних проводов на поверхности земли на 2 м с каждой стороны. (Правила охраны эл. сетей, ПТЭЭП)

Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью? Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств. (1.7.6 ПУЭ)

Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций? Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ (по действующему значению напряжения). Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в гл. 1.7, а также следующих мероприятий: соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей; применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; (1.1.32 ПУЭ)

Что является задачами технического освидетельствования? Задачами технического освидетельствования является оценка состояния, а также определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки. (1.5.2 ПТЭ)