До 1000 В ЭЛ

В каких документах указывается номер протокола испытания средств защиты? В журнале учета и содержания средств защиты. (Приложение 1 ИПИСЗ)

В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде? Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала разрешено привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде. (ПОТ ЭУ п.5.16)

В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение на это должно отдаваться заново? Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ. (ПОТ ЭУ п.7.1)

В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра? Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. (ПОТ ЭУ п.3.5)

В каких случаях средства защиты должны подвергаться внеочередным испытаниям? В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в Приложениях 6 и 7. (п.1.5.2 ИПИСЗ).

В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными касками? Работники, работающие в помещениях с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующие в обслуживании и ремонте ВЛ, должны пользоваться защитными касками. (п.4.13 ПОТЭЭ)

В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры? Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются как дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 В. Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях. (2.12.1 ИПИСЗ)

В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению? Допуск к работе по наряду и распоряжению оформляется в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, форма которого предусмотрена приложением № 8 к Правилам, с записью о допуске к работе в оперативном журнале. (ПОТ ЭУ п.10.11)

В каком случае командированный персонал может выполнять работы в электроустановках организации - владельца в порядке текущей эксплуатации? Командированным персоналом работы проводятся в действующих электроустановках по нарядам и распоряжениям, а в случае, если командированному персоналу предоставляются права оперативно-ремонтного персонала, работы могут проводиться и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с главой VIII Правил. (п.46.11 ПОТЭУ)

В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ? Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается (п.2.4.24 ИПИСЗ).

В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления? В процессе эксплуатации заземления осматривают не реже 1 раза в 3 месяца, а также непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5% проводников, их расплавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации (п.2.17.16 ИПИСЗ).

В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений параллельно? Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого замыкания... При больших токах короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно (п.2.17.4 ИПИСЗ)

В каком случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего? Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей, в соответствии с таблицей № 2. Таблица № 2 Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ Ответственный работник Дополнительные обязанности Выдающий наряд, отдающий распоряжение Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Ответственный руководитель работ Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Производитель работ из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой)

Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения? В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых не исключается подача напряжения на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. (ПОТЭЭ п.23.1)

Где следует хранить наряды, по которым работы полностью закончены, но имел место несчастный случай? Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. (ПОТ ЭУ п.6.5)

Для каких средств защиты при испытаниях нормируются токи, прошедшие через них? Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для электрозащитных средств из резины и эластичных полимерных материалов и изолирующих устройств для работ под напряжением. Нормируются также рабочие токи, протекающие через указатели напряжения до 1000 В (п.1.5.10 ИПИСЗ).

Для каких целей предназначены электроизмерительные клещи? Клещи предназначены для измерения тока в электрических цепях до 10 кВ, а также тока, напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей (п.2.8.1 ИПИСЗ)

Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В, работающие при протекании емкостного тока? Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока (п.2.4.24 ИПИСЗ)

Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В? Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока (п.2.4.24 ИПИСЗ)

Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из металла в электроустановках? Применение постоянных плакатов и знаков из металла допускается только вдали от токоведущих частей (п.2.18.3 ИПИСЗ).

За что отвечает допускающий? Допускающий отвечает: за правильность подготовки рабочих мест, достаточность принятых мер безопасности и соответствие их характеру и месту работы; за правильность допуска к работе и полноту инструктажа руководителя работ, производителя работ и наблюдающего. (п.2.2.9 ПТБ)

Заземляющие устройства - переходное сопротивление контактов цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки - пп. 26.1, 28.5 Прилож. 3 ПТЭЭП, стр. 251, 258.

Измерение сопротивления изоляции цепей управления, защиты, автоматики и измерений- пп.28.1…28.3 Прилож. 3 ПТЭЭП, стр. 255…257; табл. 37 стр. 284…286.

Испытание вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединительными аппаратами – пп. 28.1…28.12 Прилож. 3 ПТЭЭП, стр. 255…259 ?

К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности? К электрозащитным средствам относятся:– изолирующие штанги всех видов;... – плакаты и знаки безопасности;... (1.1.5 ИПИСЗ) К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съемные и переносные экранирующие устройства и плакаты безопасности.(1.1.7 ИПИСЗ)

К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности? К электрозащитным средствам относятся:– изолирующие штанги всех видов;... – плакаты и знаки безопасности;... (1.1.5 ИПИСЗ) К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съемные и переносные экранирующие устройства и плакаты безопасности.(1.1.7 ИПИСЗ)

К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные? Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты: – средства защиты головы (каски защитные); средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные): – средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук (рукавицы); – средства защиты о г падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные); – одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). (1.1.8 ИПИСЗ)

Как должна быть ограничена изолирующая часть электрозащитных средств от рабочей части? Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки (п.2.1.1 ИПИСЗ).

Как должна производиться приемка оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего ремонта? Приемка оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего ремонта должна производиться комиссией по программе, согласованной с исполнителями и утвержденной техническим руководителем энергообъекта. Состав приемочной комиссии должен быть установлен приказом по энергообъекту. (п.1.6.10. ПТЭЭСС)

Как должны быть внесены в инструкции, схемы и чертежи все изменения в энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации? Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения. (п.1.8.3 ПТЭЭП)

Как проводятся испытания видов электрооборудования, не включенных в ПТЭЭП – стр. 255…259 ПТЭЭП.

Как часто должен осуществляться пересмотр инструкций? Не реже 1 раза в 3 года – п. 1.2.6 ПТЭЭП, стр. 14…15.

Как часто должно осуществляться повышение квалификации электротехнического персонала? Не реже 1 раза в лет – п. 1.2.6 ПТЭЭП, стр. 15.

Как часто должны проверяться исполнительные схемы первичных электрических соединений на их соответствие фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке? Ответственный за электрохозяйство обязан: обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) (п.1.2.6. ПТЭЭП)

Как часто производятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? Не реже 1 раза в 12 лет – п. 26.3 Прилож. 3 ПТЭЭП, стр. 252.

Какая длина установлена для перчаток диэлектрических? Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм (п.2.10.3 ИПИСЗ).

Какая длительность приложения полного испытательного напряжения установлена для изолирующих средств защиты до 1000 В? Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. – для изоляции из слоистых диэлектриков. (1.5.9 ИПИСЗ)

Какая классификация в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок? П.1.13 ПУЭ.

Какая минимальная высота (мм) кольца (упора) установлена для изолирующей части электрозащитных средств (кроме изолирующего инструмента), используемых в электроустановках до 1000 В? У электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. У электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В (кроме изолированного инструмента) высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм (п.2.1.1 ИПИСЗ).

Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании электроустановок, установлена нормативными документами? При работе в электроустановках используются:– средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства);– средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше); – средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная) (п.1.1.4 ИПИСЗ).

Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи? Вне населенных пунктов: Участок земли, ограниченный параллельными прямыми, отстоящих от проекций крайних кабелей на 1 м с каждой стороны. (Правила охраны эл. сетей, ПТЭЭП) В городах под тротуарами: 0,6 м (Правила охраны эл. сетей, ПТЭЭП)

Какая периодичность испытаний установлена для диэлектрических резиновых перчаток? Один раз в 6 месяцев (прил.7 ИПИСЗ)

Какая периодичность испытаний установлена для ковров резиновых диэлектрических? В эксплуатации ковры не испытывают. Их осматривают не реже I раза в 6 мес., а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми (п.2.12.9 ИПИСЗ).

Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ в электроустановках? Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются: - оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил; - допуск к работе; - надзор во время работы; - оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. (ПОТ ЭУ п.5.1)

Какая электроустановка относится к действующей? Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов. (термины и определения, ПТЭЭП).

Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека от действия электрического тока без использования основных средств защиты? При использовании основных изолирующих электрозащитных средств достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. При необходимости защитить работающего от напряжения шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных средств защиты. (1.1.10 ИПИСЗ)

Какие защитно-коммутационные аппараты могут быть применены для автоматического отключения питания в качестве меры защиты при косвенном прикосновении? Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхток или на дифференциальный ток (п.1.7.78 ПУЭ)

Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к основным? К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; – изолирующие клещи; – указатели напряжения; – электроизмерительные клещи; – диэлектрические перчатки; – ручной изолирующий инструмент. (1.1.7 ИПИСЗ)

Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к дополнительным? К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся: – диэлектрические галоши; – диэлектрические ковры и изолирующие подставки; – изолирующие колпаки, покрытия и накладки; – лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. (1.1.6 ИПИСЗ)

Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть применены в нормальном режиме от прямого прикосновения? Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: Основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (1.7.50 ПУЭ)

Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть применены в нормальном режиме при косвенном прикосновении? Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: - защитное заземление; - автоматическое отключение питания; - уравнивание потенциалов; - выравнивание потенциалов; - двойная или усиленная изоляция; - сверхнизкое (малое) напряжение; - защитное электрическое разделение цепей; - изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. (1.7.51 ПУЭ)

Какие минимальные размеры установлены для ковров резиновых диэлектрических? Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм (п.2.12.3 ИПИСЗ)

Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным? «ЗАЗЕМЛЕНО» (прил.9 ИПИСЗ).

Какие плакаты укрепляются на щитах, используемых в качестве временных ограждений? На щитах должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены соответствующие надписи (п.2.13.7 ИПИСЗ).

Какие помещения относятся к электропомещениям? Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. (1.1.5 ПУЭ)

Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации? Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке). (ПОТ ЭУ п.8.1)

Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника? К специальным работам относятся: - работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы); - работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях); - испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром); - работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением). (ПОТ ЭУ п.2.6)

Какие работы в электроустановках считаются верхолазными? К специальным работам относятся: работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы) (ПОТЭЭ п.2.6)

Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве защитных ограждений? Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола – нe более 100 мм (п.2.13.6 ИПИСЗ)

Какие совмещенные обязанности может выполнять выдающий наряд?

Какие совмещенные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?

Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала?

Какие требования предъявляются к нанесению штампа на выдержавшие испытания средства защиты? Штамп должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты. (1.4.5 ИПИСЗ)

Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках? Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работников. (ПОТ ЭУ п.4.11)

Какие требования предъявляются к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации? Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке). (ПОТ ЭУ п.8.1)

Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома? В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. (1.7.119 ПУЭ)

Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений, находящихся в эксплуатации? На каждом заземлении, кроме перечисленных в п. 2.17.9, должны быть обозначены номинальное напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер. Эти данные выбиваются на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении. (2.17.10 ИПИСЗ)

Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду? Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается. На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями (п.1.2.7 ИПИСЗ).

Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям? Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний. (1.4.4 ИПИСЗ)

Каким образом можно определить, что средство защиты не выдержало электрические испытания? На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской. (1.4.5 ИПИСЗ)

Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами? Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления допускается производить с использованием встроенных стационарных указателей напряжения. (ПОТЭЭ п.17.6)

Каким образом следует проверять перчатки диэлектрические на отсутствие прокола? Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев (п.2.10.7 ИПИСЗ).

Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода-наконечника установлена для указателей напряжения до 1000 В? Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями. (п.2.4.25 ИПИСЗ)

Какова периодичность испытаний установлена для инструмента ручного изолирующего с однослойной изоляцией? Приложение 7. Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты Периодичность испытаний изолирующего инструмента с однослойной изоляцией - 1 раз в 12 месяцев. (Прил. 7 ИПИСЗ)

Какова последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения? При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при котором с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; установлено заземление; вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. (п.16.1. ПОТЭУ)

Какое должно быть минимальное сечение главной заземляющей шины? Гл. 1.7 ПУЭ, табл. 1.7.4, стр.58.

Какое значение напряжения индикации должно быть для указателей напряжения до 1000 В? Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В (п.2.4.27 ИПИСЗ)

Какое минимальное сечение проводников переносных заземлений? Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках выше 1000 В. (п.2.17.4 ИПИСЗ).

Какое условие определяет возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В? В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо: снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их; работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре; применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками. Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры. (ПОТЭЭ п.4.5)

Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства? Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (РЕN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.(1.7.119 ПУЭ)

Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню? Оперативный и оперативно-ремонтный персонал на закрепленных за этим персоналом эл. установках (п.8.1 ПОТЭУ).

Какой процент автоматических выключателей распределительных и групповых сетей проверяется при вводе электроустановки в эксплуатацию. Гл. 1.8 ПУЭ, стр. 83…84.

Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в электроустановках? Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ. (ПОТ ЭУ п.7.1)

Какой срок хранения установлен для нарядов, работы по которым полностью закончены? Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. (ПОТЭЭ п.6.5)

Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в электроустановках до 1000 В? Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: - основная изоляция токоведущих частей; - ограждения и оболочки; - установка барьеров; - размещение вне зоны досягаемости; - применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (1.7.50 ПУЭ)

Когда должны проводиться внеплановые проверки срабатывания защит при коротком замыкании в электроустановках потребителей.

Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей? Своему непосредственному руководителю. (п.2.8. ПОТЭУ)

Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках? Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. (ПОТ ЭУ п.5.4)

Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В? В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. (ПОТЭЭ п.3.2)

Кому разрешается изменять состав бригады при работах по наряду? Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда в данной электроустановке. Указания об изменениях состава бригады разрешается передавать по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ (наблюдающему), который в наряде заверяет своей подписью внесенные в наряд изменения и фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении. (ПОТ ЭУ п.11.5)

Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ при выполнении работ со снятием напряжения? Правила по охр. труда, пп. 19.1…19.6, стр. 49…50.

Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением до 1000 В? В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. (п.21.7 ПОТЭУ)

Кто возглавляет комиссию по техническому освидетельствованию энергообъекта? По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя. (п.1.6.7. ПТЭЭП)

Кто должен выполнять оперативные переключения в электроустановках? Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал), допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения. (3.1. ПОТЭЭ)

Кто и в какой срок проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации? ИПИСЗ, п. 1.4.3 – не реже 1 раза в 6 мес. (переносные заземления – не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью в журнале.

Кто может назначаться производителем работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В по наряду? Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, производитель работ должен иметь группу IV. (ПОТ ЭУ п.5.9)

Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до 1000 В? Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, указанных в пунктах 7.7, 7.13, 7.15, 25.5, 39.21 Правил.(ПОТ ЭУ п.5.9)

Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением в электроустановках до 1000 В по наряду? Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, производитель работ должен иметь группу IV. (ПОТ ЭУ п.5.9)

Кто определяет вид оперативного обслуживания электроустановки и количество работников оперативного персонала в смене? Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного подразделения. (п.3.2. ПОТЭЭ)

Кто проводит подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках организации - владельца? Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются работниками организации, в электроустановках которой производятся работы. (п. 46.9 ПОТЭУ)

Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению? Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят: - работник, отдающий распоряжение производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ; - допускающий - производителю работ (наблюдающему), членам бригады (исполнителям). - производитель работ - членам бригады. (ПОТ ЭУ п.10.7)

Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах? Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах, очищенных от краски. (ПОТЭЭ п.21.3)

Может ли быть заменено испытание напряжением 1000 В промышленной частоты - измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Да. ПТЭЭП, п. 28.3 Прилож.3, стр. 256…257.

На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности? Плакаты и знаки безопасности предназначены: – для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы (запрещающие плакаты); – для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупреждающие знаки и плакаты); – для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности (предписывающие плакаты); – для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат) (п.2.18.1 ИПИСЗ).

На какой максимальный срок разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках? Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд разрешается продлевать один раз на срок не более 15 календарных дней. При перерывах в работе наряд остается действительным. (п.6.3. ПОТЭУ)

На кого распространяются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей? Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. (ПТЭЭП п.1.1.2)

Напряжение мегаомметров используемых для измерения сопротивления изоляции электропроводок– наименьшие допустимые значения сопротивления. ПТЭЭП, пп. 28.1…28.3 Прилож.3, стр. 255…257, табл. 37, стр.284…286.

Напряжение мегаомметров используемых для измерения сопротивления изоляции кабельных линий до 1000 – наименьшие допустимые значения сопротивления. ПТЭЭП, Приложение 3, п. 6.2, стр.209, пп. 28.1…28 стр. 253…254; табл. 37 стр. 284…286.

Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 В? При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается (п.2.4.35 ИПИСЗ)

Определение коэффициента абсорбции. Коэффициент абсорбции — отношение R60 к R15, где R60 представляет собой значение сопротивления изоляции, отсчитанное через 60 секунд после приложения напряжения, R15 — то же, только отсчитанное через 15 сек. Коэффициент абсорбции определяет увлажнение изоляции.

Определение коэффициента абсорбции. ПТЭЭП

Периодичность измерения сопротивления изоляции электропроводок при эксплуатации зданий и сооружений Потребителей электрической энергии. ГОСТ Р 50571.16-2007, п.62.2, стр. 10. Примечание: требования ПУЭ, ПТЭЭП подлежат исполнению только в части, не противоречащей вышеуказанному ГОСТ Р – см. введение в ГОСТР (а в части сроков – противоречат!). Примечание. Согласно гл. 3.6. ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей» сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок определяет технический руководитель Потребителя на основе приложения 3 Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя. Нормы приемо-сдаточных испытаний должны соответствовать требованиям Раздела 1 «Общие правила» главы 1.8. «Нормы приемо-сдаточных испытаний» Правил устройства электроустановок (седьмое издание). В соответствии с ПТЭЭП (приложение 3), измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся в сроки: — электропроводки, в том числе осветительные сети, в особо опасных помещениях и наружных установках — 1 раз в год, в остальных случаях — 1 раз в 3 года; — краны и лифты — 1 раз в год; — стационарные электроплиты — 1 раз в год при нагретом состоянии плиты. В остальных случаях испытания и измерения проводятся с периодичностью, определяемой в системе планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденной техническим руководителем Потребителя (п. 3.6.2. ПТЭЭП). Например для учреждений здравоохранения, согласно внутриотраслевых руководящих документов, определены следующие сроки проведения испытаний: — проверка состояния элементов заземляющего устройства в первый год эксплуатации, далее — не реже одного раза в три года; — проверка непрерывности цепи между заземлителем и заземляемой электромедицинской аппаратурой не реже одного раза в год, а также при перестановке электромедицинской аппаратуры; — сопротивление заземляющего устройства не реже одного раза в год; — проверка полного сопротивления петли фаза-нуль при приемке сети в эксплуатацию и периодически не реже одного раза в пять лет. Периодичность профилактических испытаний взрывозащищенного электрооборудования устанавливает ответственный за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий. Она должна быть не реже, чем указано в главах ПТЭЭП, относящихся к эксплуатации электроустановок общего назначения. Для электроустановок во взрывоопасных зонах напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств. Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок. После каждой перестановки электрооборудования перед его включением необходимо проверить его соединение с заземляющим устройством, а в сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью, кроме того, — сопротивление петли фаза-нуль. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (К), при текущем ремонте (Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях (профилактические испытания), выполняемых для оценки состояния электрооборудования без вывода его в ремонт (М), определяет технический руководитель Потребителя, на основании ПТЭЭП и различных межотраслевых руководящих документов.

По истечении какого времени нормальной и непрерывной работы с номинальной нагрузкой комплексное опробование оборудования подстанций и линий электропередач считается проведенным? В электрических сетях комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой оборудования подстанций в течение 72 ч, а линий электропередачи – в течение 24 ч. (1.2.7 ПТЭ)

По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках? Работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого и указания по его заполнению предусмотрены приложением № 7 к Правилам; по распоряжению; на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. (ПОТЭЭ п.4.1)

Понятие электропроводки, напряжение мегаомметров используемых для измерения сопротивления изоляции электропроводок – наименьшие допустимые значения сопротивления. ПТЭЭП, стр. 9; ПТЭЭП, Приложение 3, пп. 28.1…28 стр. 253…254; табл. 37 стр. 284…286.

При замыкании на корпус ток однофазного короткого замыкания для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем должен составлять не менее значения: ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.4; ГОСТ Р 50345-92, п.8.12 и табл. 2, ГОСТ Р 50345-99, табл. 2.

При каком разрушении должны быть заменены элементы заземлителя? Более 50% - п. 26.3 Прилож.3 ПТЭЭП, стр. 252.

Проверка расцепителя мгновенного действия автоматических выключателей. ГОСТ Р 50345-92, п.8.10, ГОСТ Р 50345-99, пп 9.10, 9.12, ПУЭ 7изд., гл. 1.8.37, п.3.2.

Проверка тепловых расцепителей автоматических выключателей: За какое время должно произойти расцепление автомата при испытательном токе 2,55 In. 1с < tсраб. < 60с (при Iном. ≤32А) См. ГОСТ Р 50345-99, табл. 6 1с < tсраб. < 120с (при Iном. >32А)

Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. П. 28.5 Приложение 3 ПТЭЭП.

Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя. 3 и более – см. п.1.7.79 ПУЭ.

Разрешается или не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра электроустановок? При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств. При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее указанных в таблице № 1. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок. Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра. (ПОТ ЭУ п.3.6)

Разрешается или не допускается при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и сборок? При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств. (п.3.6. ПОТЭЭ)

Разрешается или не допускается снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под напряжением и нагрузкой? Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки. Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи); предохранители трансформаторов напряжения; предохранители пробочного типа. (п.3.10 ПОТЭЭ)

Разрешается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы? Наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы запрещается. (п.2.2.14 ПТБ)

Разрешается ли работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В работнику с группой III и имеющему право быть производителем работ? В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, имеет право работать единолично. (п.7.10. ПОТЭЭ)

Разрешена ли работа с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ? Нет! П. 39.22 Правил по охр. труда, стр. 109.

С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью? В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами. (п.19.5. ПОТЭУ)

Требования к подключению мегаомметра. В Правилах по охр. труда этого нет! См. только п. 39.30 стр. 110.

Требования к работе с мегаомметром Правила по охр. труда, пп. 39.28…39.31, стр. 110.

У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок? Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала. (ПОТЭЭ п.3.13)

Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви? Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви (п.2.11.5 ИПИСЗ).

Что называется электроустановкой? Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.(1.1.3 ПУЭ)

Что необходимо предпринять при появлении нижнего слоя покрытия изолирующего инструмента с многослойной изоляцией? Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 месяцев. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации. Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию (п.2.16.10 ИПИСЗ).

Что понимается под напряжением прикосновения? Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного. (1.7.24 ПУЭ)

Что понимается под напряжением шага? Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. (1.7.25 ПУЭ)

Что понимается под охранной зоной воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ? Участок земли, ограниченный параллельными прямыми, отстоящих от проекций крайних проводов на поверхности земли на 2 м с каждой стороны. (Правила охраны эл. сетей, ПТЭЭП)

Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью? Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств. (1.7.6 ПУЭ)

Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций? Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ (по действующему значению напряжения). Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в гл. 1.7, а также следующих мероприятий: соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей; применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; ... (1.1.32 ПУЭ)

Что является задачами технического освидетельствования? Задачами технического освидетельствования является оценка состояния, а также определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки. (1.5.2 ПТЭ)